- 广州南方学院公共区域空调深度清洗消毒

- 服务采购项目需求书

一、采购范围：

本项目为校内公共区域空调机深度清洗消毒服务采购，本次采购预算***元。

二、清洗服务范围及报价清单：

（一）清洗服务范围

行政楼、教学楼、实验楼、图书馆及综合楼等公共区域楼宇空调清洗消毒。

（二）报价清单

报价清单需涵盖电器的全部规格型号，按清洗消毒单价报价，报价需包含上门费、人工材料费。

| 设备名称 | 深度清洗消毒要求 | 规格/款式 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 1、拆卸内机滤尘网高压清洗； 2、拆卸内机外壳清洁； 3、高压清洗内机蒸发换热器； 4、高压清洗内机风叶； 5、高压清洗内机导风叶及风道； 6、清洗冷凝水接水盘、冲洗排水管 7、对内机空气循环系统进行高温蒸汽消毒杀菌； 8、对内机体外壳和裸露部分喷洒84消毒水，用湿布对内机表面进行擦拭； 9、高压清洗外机冷凝器； 10、高压清洗室外机外壳、及出风格栅； 11、试运转，检测是否正常，发现异常即记录信息并报主管部门； 12、清洗完成后需在空调内机明显位置粘贴“已清洗消毒”标识并标明清洗日期。 13、提供清洗前后的对比图片作为结算依据。 | 1-2匹（挂）机 | 230 |  |
|  |  | 3-5匹柜机 | 1280 |  |

注：以上设备清洗消毒所使用清洁剂需提供产品合格证明。

三、商务需求

（一）供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

2.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照或个体工商户营业执照；

3.投标人须提供至少一份2020-2023年同类项目业绩（提供合同、履约证明等证明文件，加盖公章）；

4.具有良好信誉，及履行合同所必须的设备和专业技术能力。三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一；

5.所使用的材料、配件具有相关质检合格证；

6.为确保施工质量、连贯性和及时性，供应商应自身拥有施工队伍，且人员必须是经过专业培训的专业人员，技术及操作过程符合行业规范，过程将严格按照规范的程序实施，以确保设备和周边设施的安全。本项目不接受联合体投标，不允许分包；

7.请各报名供应商慎重参与项目的投标竞标，如出现恶意扰乱竞标行为的，包含但不局限于随意报名、恶意低价中标以及中标后随意弃标等，三年内禁止参与本校所有项目投标。

（二）招标需提供文件：

1.三证合一后的最新版“营业执照”；

2.叁年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（格式自拟，加盖公章，法定代表人签字或盖章）；

3.法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件及其复印件；

4.具有中国设备维修安装企业能力等级证书或集中空调清洗相关资质、证件。

四、服务需求：

1.空调清洗消毒操作应符合相关规范，如GB（19210-2003）等；

2.乙方根据甲方确定的施工方式及时间，上门对空调进行清洗消毒，清洗消毒完成后需使用人签名确认，签名需包含使用人姓名及工号或联系方式；

3.如经使用人或甲方验收代表查验清洗不合格，乙方需立即安排返工重新实施清洗消毒作业；

4.乙方在施工过程中时需做好防护，注意个人安全，在进行高空施工作业时，施工人员需具备高空作业资格，务必做好安全措施，乙方人员在上班途中或施工途中出现伤亡事故的，责任由乙方自行承担，甲方对此不承担任何责任；

5.乙方所有维保人员必须持证上岗，并配有本公司统一的着装，佩戴工作证。人员的信息资料交采购人进行备案（身份证复印件，特种作业操作证复印件，高空作业证等有效证件）；

6.在施工作业期间，如损坏甲方或空调使用人财产、物品须予以赔偿，产生相关垃圾、灰尘在该区域作业完成后及时清理。

五、验收及付款

（一）清洗消毒服务费的支付方式

1.乙方根据实际产生的清洗消毒明细申请验收，经甲方确认无误后，按实际清洗消毒数量，据实结算，于30个工作日内支付清洗消毒服务费；

2.乙方需先提供有效的等额发票，否则甲方有权顺延支付。

（二）验收要求

1.清洗消毒后空调正常使用、制冷效果良好；

2.清洗工作、程序符合行业验收标准；

3.使用人签名确认，机身上应有粘贴“已清洗消毒”及清洗消毒时间标识。

4.为保障本次空调深度清洗效果，甲方相关会对本次深度清洗消毒工作按《空调深度清洗消毒作业抽检表》进行部分验收，乙方需配合完成相应抽检工作。

5.验收不合格单超过实际清洗消毒单的1%，罚款500元，每增加0.5%，罚款增加500元，直至扣除至清洗消毒服务款100%。

六、空调深度清洗消毒作业效果抽检表

| 空调深度清洗消毒作业效果抽检表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调位置： 作业时间： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业项目名称 | 作业后检查标准参考 | 检查结果 | 备注 |  |
| 1 | 拆卸内机滤尘网高压清洗 | 看：干净无渍垢；摸：无沾手灰尘 |  |  |  |
| 2 | 拆卸内机外壳清洁 | 看：干净无渍垢；摸：无沾手灰尘 |  |  |  |
| 3 | 高压清洗内机蒸发换热器； | 看：干净无渍垢；翅片显金属底色 |  |  |  |
| 4 | 高压清洗内机风叶 | 看：干净无渍垢；摸：无沾手灰尘 |  |  |  |
| 5 | 高压清洗内机导风叶及风道； | 看：干净无渍垢；摸：无沾手灰尘 |  |  |  |
| 6 | 清洗冷凝水接水盘、冲洗排水管 | 看：干净无堆积渍垢 |  |  |  |
| 7 | 内机空气循环系统进行高温蒸汽消毒杀菌； | 看：干净无渍垢；显结构底色 |  |  |  |
| 8 | 内机体外壳和裸露部分喷洒84消毒水，用湿布对内机表面进行擦拭； | 看：干净无渍垢；摸：无沾手灰尘 |  |  |  |
| 9 | 高压清洗外机冷凝器 | 看：干净无渍垢；翅片显金属底色 |  |  |  |
| 10 | 高压清洗室外机外壳、及出风格栅； | 看：干净无渍垢；摸：无沾手灰尘 |  |  |  |
| 11 | 试运转，检测是否正常，发现异常即记录信息并报主管部门； | 判定设备该时段运行状态是否正常 | 口正常 口不正常 |  |  |
| 12 | 清洗完成后需在空调内机明显位置粘贴“已清洗消毒”标识并标明清洗日期。 | 是否按规范粘贴“已清洗消毒”标签 |  |  |  |
| 说明：检查结果以“√”表示及格；“×”表示不合格 |  |  |  |  |  |
| 维保单位代表确认： |  |  | 验收代表确认： |  |  |

后勤集团

2024年6月4日